3.1. Разработка функциональной схемы САР температуры сушки.

Функциональная схема показана на Г.ч. 01 рис.3.

Регулирование температуры в сушилке при производстве рыбной муки осуществляется с помощью комплекта приборов позиций:

1-1 (термопара хромель алюмель), градуировка ХА тип ТХА-0806;

1-2 (измерительный блок), тип И-С-62;

1-3 (регулятор), тип РП2-С3;

1-4 (исполнительный механизм), тип ДР-М,

изменением подачи пара в зарубашечное пространство сушилки.

3.2. Описание и техническая характеристика элементов САР температуры сушки рыбной муки.

3.2.1. Регулятор РП2 - С3 электрический.

Электронный регулирующий и корректирующий прибор широко используется в пищевой промышленности при разработке локальных автоматических  систем  регулирования  различных  технологических параметров, измеряемых первичными измерительными преобразователями с естественными выходными электрическими сигналами.

Регулирующий прибор РП2-СЗ предназначен для алгебраического суммирования входных сигналов с сигналом задатчика и формирования требуемого закона регулирования, то есть ПИ закона, работает в комплекте с электрическим   нагревательным   элементом,   управление   которого производится посредством тиристорных усилителей типа У101.

Корректирующие приборы под действием внутренней отрицательной обратной связи формируют изменяющийся по ПИ закону регулирования унифицированный выходной сигнал постоянного тока изменяющийся в пределах 0 - 5 мА.

Выходная мощность регулирующего прибора 7 В*А, выходное напряжение 24В, номинальное сопротивление нагрузки 80 Ом, скорость связи изменяется в диапазоне 0,2-2,5%. Диапазон настройки времени итерирования 2 - 500с. напряжение питания прибора 220В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 25-55 В*А в зависимости от модификации прибора. Масса прибора не превышает 12 кг.

Регулирующий и корректирующий прибор типа РП-2 выполнен в виде двух блоков (измерительного и  электронного), смонтированных в одном корпусе.  Электрические соединения между блоками и внешними устройствами осуществляется через клемные колодки, расположенные на задней стенке кожуха. На лицевой панели блоков размещены органы настройки и сигнальные лампы, указывающие направление работы регулятора.

Прибор предназначен для щитового утопленного монтажа на вертикальной плоскости и крепится с помощью специального установочного кронштейна. Для защиты внутренних элементов прибора, при работе в условиях сильно загрязненного воздуха в помещении на задней стенке корпуса предусмотрен специальный штуцер, через который подводится сжатый воздух давлением 0,1-0,2 кПа.

Изготовитель - Чебоксарский завод электрических исполнительных механизмов.

3.2.2. Измерительный блок И-С-62

Блок И-С-62 используется для преобразования приращения ЭДС термопары в пропорциональное изменение напряжения постоянного тока. Блок И-С-62 можно считать безинерционным звеном, коэффициент усиления плавно изменяется в пределах от 0 до 0.7 В / Ом

Максимальный выходной сигнал 50 мВ постоянного тока.

Изготовитель - Горийский завод электрических исполнительных механизмов.

Система импульсного фазного устройства

СИФУ представляет собой два блокинг генератора (БГ) и мост с тиристорными усилителями типа У101. Выходной сигнал моста U=220 В.

3.2.3. Термопара.

Малоинерционная термопара типа ТП предназначена для измерения температуры пара, воды, воздуха до +5500 при давлении до 100 кгс/см. В качестве термоэлектродов в термопаре используются хромель и алюмель.

Динамические характеристики термопар существенно зависят от диаметра применяемых электродов, вида чехла, характеристик среды, температура которой меняется.

3.2.4. Исполнительный механизм.

Механизмы типа ДР-М предназначены для перемещения регулирующего органа в системах двухпозиционного регулирования и ручного дистанционного управления. Особенностью этих исполнительных механизмов является наличие специального ползуна, который в исходном положении подключает обмотки конденсаторного электродвигателя к цепям управления «макс» и «мин». При включении исполнительного механизма ползун осуществляет самоблокировку цепи питания электродвигателя и последний отключится только через пол-оборота. Электродвигатель всегда вращается в одном направлении, а изменение положения регулирующего органа достигается соответствующим сочленением его рычагов с диском исполнительного механизма.

3.2.5. Технические характеристики приборов.

Термопара

| Тип | ТХА-0806 |
| --- | --- |
| Градуировка | ХА |
| Область применения | Пар, газообразные и жидкие химические неагрессивные среды |
| Пределы измерения | 0 - 8000 С |
| Максимальное условное давление | 0,4 мПа |
| Показатель тепловой инерции | Не>3,5 мин |
| Материал защитной арматуры | Сталь Х25Т |
| Длина монтажной части | 320 мм |
| Число рабочих концов | Один |
| Способ крепления | Со штуцером М27Х2 |

Регулятор

| Тип | РП2 - С3 |
| --- | --- |
| Тип измерительного блока | И - С - 62 |
| Подключаемый измерительный преобразователь | Термопара стандартной градуировки |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Номинальное сопротивление нагрузки | 80 Ом |
| Диапазон настройки времени интегрирования | 2 - 500 с |
| Напряжение питания прибора | 220 И |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 25 В*А |
| Масса | 12 кг |

Исполнительный механизм

| Тип | Крутящий момент ном. | Макс. угол поворота | Uпит. | Потребляемая мощность | Габаритные размеры | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДР-М | 9,8 Н*м | 1800 | 220 В | 50 В*А | 240 Х 122Х 285 мм. | 6 кг. |