ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТИПА МЭК-160

Исполнительные механизмы состоят из следующих основных элементов: электродвигателя, ручного привода, тормоза, блока датчиков.  На механизмах с двигателем с полым ротором  типа  АДП-362  и  ДАУ  имеется  также  узел механических упоров, заменяющий концевые выключатели. Исполнительные  механизмы,   используемые  в  системе, управляются  импульсами  тока  от  формирующего  блока, усиленными в исполнительном усилителе.

Исполнительный  механизм  МЭК-160  предназначен  для работы в контактных системах автоматического регулирования и  дистанционного  управления.   Технические характеристики его приведены в таблице 4.1, принципиальная схема — на рис. 4.

В   механизме   применен   трехфазный   асинхронный электродвигатель   с   коротко замкнутым   ротором.   Он оснащен  механической  муфтой  предельного  момента, конечными выключателями, ограничивающими перемещение и сигнализирующими положение механизма,  реостатами для обратной связи и указания положения. Габаритные размеры механизма: МЭК-160-670Х645Х605 мм.

Изготовитель:    Чебоксарский   завод   электрических исполнительных механизмов.

Таблица 4.1.

| Характеристика | МЭК-160-120 |
| --- | --- |
| Номинальный момент на валу, кгсм | 160 |
| Пусковой момент, кгсм | 240 |
| Время одного оборота, сек | 120 |
| Максимальный рабочий угол поворота | 90 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Мощность, ВА | 300 |
| Сопротивление реостата, 0м | 120 |