4.2. Описание и техническая характеристика элементов САР расхода воздуха.

ДИФМАНОМЕТР КОЛОКОЛЬНЫЙ  С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТРАНСФОРМАТОРНЫМ ДАТЧИКОМ ТИПА ДК-1 (модель 3701)

Этот прибор совместно с вторичным прибором применяется для изменения перепада давления, расхода и избыточного давления неагрессивных газов. Измеряемая разность давлений воспринимается колоколом 1 и  уравновешивается  упругими  силами  винтовой  пружины растяжения  2.  Колокол  1,  подвешенный  на  постоянно растянутой  пружине  2,  плавает в  жидкости,  которая разделяет минусовую (над колоколом) и плюсовую камеры (под колоколом). Под воздействием разности давлений в плюсовой  и  минусовой  камерах  равновесие  колокола нарушается,   что  заставляет  пружину  сжиматься  или разжиматься.  С  колоколом жестко  связан  сердечник  3 индукционной катушки 4,  включенной в дифференциально-трансформаторную схему. Измеряемая величина, преобразованная в индукционном датчике в электрический сигнал, передается  на  вторичный  прибор.  Давление  подводится через импульсные трубки 5 и 6, на которых установлены два запорных вентиля 7 и 8 и один уравнительный вентиль 9.  Если  перепад  давления  превышает  расчетный,  то повреждения прибора не произойдет, так как конструкция предусматривает  пропуск  избыточного  давления  через разделяющую жидкость, которая при больших и длительных перегрузках частично сбрасывается в запасные камеры, расположенные в основании прибора.

Дифманометр рассчитан на условное статическое давление 2,5  кгс/см.  Дифманометр  рассчитан    для  работы при температуре окружающей среды 5 - 50 градусов Цельсия. Питание   датчика   дифманометра   осуществляется   от вторичного прибора.  Изготовитель  - завод «Манометр», Москва.